Tytuł opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY „REMONT I REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KASYNA OFICERSKIEGO W TWIERDZY MODLIN PRZY UL. LEDÓCHOWSKIEGO NR 160 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ( DZIAŁKA O NR EW. 9,10 W OBRĘBIE 3-03) – W RAMACH PROGRAMU ”WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ OCHRONĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH.”

Inwestor: MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, województwo mazowieckie

Inwestycja: BUDYNKU KASYNA OFICERSKIEGO W TWIERDZY MODLIN PRZY UL. LEDÓCHOWSKIEGO NR 160 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ( DZIAŁKA O NR EW. 9,10 W OBRĘBIE 3-03)

Kategoria budynku: Kategoria IX

Jednostka Projektowa: Msquare Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 16/44, 00-511 Warszawa

Spis projektantów: INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE Projektant: mgr inż. Adam Kulenko nr upr. PDL/0147/POOE/12 Sprawdzający: mgr inż. Cezary Wojtach nr upr. PDL/0187/PWBE/15

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

17.03.20

Zawartość opracowania:

- Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych

- Część rysunkowa

RYS E0     	Zagospodarowanie terenu						skala 1:200

RYS E1	Rzut Piwnicy – Instalacja oświetleniowa				skala 1:100

RYS E2	Rzut Parteru – Instalacja oświetleniowa				skala 1:100

RYS E3	Rzut Piętra 1 – Instalacja oświetleniowa				skala 1:100

RYS E4	Rzut Piętra 2 – Instalacja oświetleniowa				skala 1:100

RYS E5      Rzut Piwnicy – Instalacja gniazd i zasileń				skala 1:100

RYS E6      Rzut Parteru – Instalacja gniazd i zasileń				skala 1:100

RYS E7      Rzut Piętra 1– Instalacja gniazd i zasileń				skala 1:100

RYS E8      Rzut Piętra 2 – Instalacja gniazd i zasileń				skala 1:100

RYS E9      Schematy jednokreskowe rozdzielnic				-

RYS E10   	Schemat jednokreskowy rzodzielni komputerowej			-

RYS T1     	Schemat jednokreskowy – INSTALACJI CCTV I KD		-

RYS T2      Rzut Parteru – instalacja CCTV i KD					skala 1:100

RYS T3      Rzut Piętra – instalacja CCTV i KD					skala 1:100

RYS T4     	Rzut Piętra 2 – instalacja CCTV i KD				skala 1:100

RYS I1       Iluminacja elewacji frontowej						skala 1:100

Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznej

# 1.Podstawa opracowania

  - Zlecenie Inwestora.

  - Plan sytuacyjny w skali 1: 500

  - Rzuty architektorniczne budynku w skali 1:100

  - Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690. z późniejszymi zmianami

  - Katalogi techniczne urządzeń oraz wytyczne do projektowania ich producentów,

  - PN-HD 60364-4-41:2009  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.Ochrona przeciwporażeniowa.

  - PN-HD 60364-4-43:2010	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.Ochrona przed prądem przetężeniowym.

  - PN-IEC 60364-5-523:2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

  - Obowiązujące normy i przepisy.

# 2.  Zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu wykonawczego wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektrycznych Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin przy ul. LEDÓCHOWSKIEGO 160 w Nowym Dworze Mazowieckim ( dz.ew. nr 9,10 obręb 3-03 )

## Zasilanie główne i rozdzielnice

### Zasilanie główne

Rozdzielnica główna elektryczna GRE z której zasilone są wszystkie piętrowe rozdzielnice LRE, komputerowe rozdzielnice KRK, oraz pozostałe odbiorniki elektryczne obiektu znajduje się pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Zasilona jest ze złącza energetycznego budynku, z punku znajdującego się za głównym licznikiem pomiaru energii elektrycznej, kablem YAKY 4x95mm2 prowadzonym w gruncie – Kabel należy wykonać jako nowy.

Kabel zasilający GRE należy zakopać na głębokości określonej w normach, układając na warstwie piasku o grubości 10 cm, zasypując warstwą piasku o grubości 10 cm, a następnie zasypując gruntem właściwym o grubości 15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Rów kablowy zasypywać, warstwowo zagęszczając. Kabel zasilający prowadzić wewnątrz na korytkach kablowych zamykanych pokrywami. Przejście przez ścianę zewnętrzną uszczelnić wodo i gazoszczelnie.

Złączea kablowe isniejące – należy wymienić istniejący kabel na nowy YAKY 4x95mm2

W rozdzielnicy głównej GRE znajduje się kompaktowy wyłącznik główny wyposażony w wyzwalacz wzrostowy, ochronnik przepięciowy kombinowany (warystory+iskiernik) oraz wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki instalacyjne i elementy sterujące. Wyzwalacz wzrostowy wyłącznika głównego sterowany jest przyciskami GWP służącymi jako wyłączniki pożarowe umieszone przy wszystkich wejściach do budynku, za pierwszymi zamkniętymi drzwiami. Do przycisków należy doprowadzić przewód NKGs 2x1,5 mm2.

W rozdzielnicy GRE,  punkt PE należy uziemić i połączyć za pomocą linki LGY 25mm2 z główną szyna wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu oraz z uziomem fundamentowym.

## Instalacja oświetleniowa części wspólnych

### Oświetlenie główne

Zabezpieczenia instalacji znajdują się w rozdzielnicy głównej GRE oraz w rozdzielnicach piętrowych LRE. Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o wytyczne oraz obliczenia oświetlenia.

Wszystkie oprawy oświetleniowe w obiekcie zostały zaprojektowane na bazie źródeł typu LED. W pomieszczeniach technologicznych i korytarzach, zostały zastosowane oprawy szczelne min. IP44. W pozostałych pomieszczeniach zastosowano oprawy w stopniu ochrony min. IP20. Większość opraw oświetleniowych załączane są lokalnie wyłącznikami lub sterowane automatem schodowym za pomocą przycisków umieszczonych na korytarzach.

Część opraw, zwłaszcza znajdujące się w reprezentacyjnych pomieszczeniach będą sterowane za pomocą sterownika oświetleniowego obsługiwanego z szatni.

Instalację oświetleniową zasilić z projektowanej rozdzielnicy jako instalację podtynkową, bądź natynkową w korytach kablowych w przypadku braku możliwości wykonania podtynkowo. Oprawy należy zasilić przewodami bezhalogenowymi N2HX 3x1,5mm2, przyciski sterujące przewodami bezhalogenowymi N2HX 2x1,5 mm2 . Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,2m od podłogi. W pomieszczeniach mokrych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny, bądź szczelny.

Rodzaj zaprojektowanych opraw znajduje się na rzutach w części rysunkowej projektu. Dopuszczane jest stosowanie innych opraw oświetleniowych w poszczególnych pomieszczeniach pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlanego padającego na powierzchnię roboczą.

| Wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniach |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj pomieszania | Natężenie oświetlenia na poziomie strefy roboczej |
| 1 | Kuchnia | 500 lx |
| 2 | Korytarz | 100 lx |
| 3 | Pomieszczenie biurowe ze stanowiskami komputerowymi | 500 lx |
| 4 | Pokoje konferencyjne | 500 lx |
| 5 | Szatnie | 200 lx |
| 6 | Umywalnie, toalety | 200 lx |
| 7 | Archiwa | 200 lx |
| 8 | Recepcja | 300 lx |
| 9 | Sala balowa | 500 lx |

### Oświetlenie istniejące zabytkowe

Instalację oświetleniową zasilającą zabytkowe oprawy istniejące wskazane przez Inwestora należy zasilić z projektowanej rozdzielnicy jako  nową instalację podtynkową z przewodami bezhalogenowymi N2HX 3x1,5mm2

Oprawy wyposażyć w żarówki LED o mocy maxymalnie do 9W.

Zabytkowe oprawy  lampy i kinkiety oznaczono w części rysunkowej opracowania

### Oświetlenie awaryjne

Na głównych korytarzach budynku oświetlonych światłem sztucznym przewiduje się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji o czasie podtrzymania 1 godziny(oznaczone symbolem „EW”) do pracy awaryjnej (na „ciemno”).

Jako oprawy oświetlenia awaryjnego (oznaczone symbolem „AW”) na drogach ewakuacji przewiduje się oprawy LED które są załączane automatycznie w chwili zaniku napięcia z czasem podtrzymania 1 godziny (zasilanie przy oprawie) zapewniające natężenie światła minimalnie 3 lx.

### Iluminacja i oświetlenie zewnętrzne

Na elewacji głownej budynku oraz dookoła budynku rozmieszono oświetlenie podświetlające unikalny charakter budynku. Sterowanie  Iluminacją odbywa się z panelu operatorskiego w pomieszczeniu ochrony zlokalizowanym poprawej stronie od wejścia głównego. Iluminacja zakłada podświetlenie głównych gzymsów elewacji frontowej dodatkwow zaprojektowane zostały lampy terenowe i na słupach ( 3 szt. ) oświetlające elewacje zalewowo. W części frontowej przewidziano zaprojektowano oświetlenie zmieniające barwy. Projekt warsztatowy iluminacji wykonaca musi przedstawić do akceptacji Inwestorowi i projektantowi.

Oświetlenie zewnętrzne zasilić z nowoprojektowanej rozdzielni głownej. Do istniejących opraw zewnętrznych należy wykonać nowe przyłącza w postaci okablowania wykoannego kablem YKY 3x4 mm2

## Instalacja gniazd 230V i 400V

Instalacja gniazdowa obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, a także 1-fazowe i 3-fazowe zasilenia urządzeń technologicznych znajdujących się w budynku, zasilanie urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji.

Obwody gniazd 1-fazowych należy wykonać przewodami bezhalogenowymi typu N2XH 3x2,5mm2 prowadzonymi podtynkowo gdzie jest to możliwe lub N2XH 3x2,5mm2 natynkowo w korytach kablowych. Wszystkie gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny być wyposażone w zestyk ochronny PE. Obwody zasilające gniazda wtyczkowe będą zabezpieczone w rozdzielnicy odpowiednimi wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi oraz wyłącznikami różnico-prądowymi.

Wypusty technologiczne zasilające windę, klimatyzatory, wentylatory oraz inne urządzenia technologiczne, mają być wykonane przewodami zgodnie z schematem jednokresowym oraz rzutami głównymi.

W pomieszczeniach mokrych (np. łazienki, kuchnia, zmywalnie) należy stosować gniazda IP44 i montować w odległości min. 60cm od źródła wody-kranu. Gniazda w pomieszczeniach umieszczać, o ile nie zostało to oznaczone na rysunku na wysokości h=1200 mm (w kuchni gniazda IP44 należy instalować nad blatem kuchennym na wysokości h=1100 mm ).

## Instalacja gniazd komputerowych

Na obiekcie zaprojektowano oddzielną instalację gniazd komputerowych. Z rozdzielnic komputerowych KRK umieszczonych na obiekcie zasilone będą odbiory komputerowe zabezpieczone kluczem.

UWAGA: W pakietach gniazd komputerowych znajdują się również  oznaczone gniazda komputerowe DATA.   Jest to jedynie oznaczenie informacyjne wskazujące o spodziewnym położeniu gniazd RJ45 .

Cała instalacja posiada serwer i szafę RACK w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanym w piwnicy budynku.

## Ochrona

### Ochrona odgromowa

W budynku należy wykonać na nowo całą instalację uziemienia odgromowego o rezystancji uziemienia mniejszej od 10 Ohmów.

### Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przeciwporażeniową podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowić będzie izolacja części czynnych (przewodów i urządzeń elektrycznych).

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) dla instalacji odbiorczej będzie realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe. Ponadto zaprojektowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe stanowiące ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą.

Dla układu TN ochrona przed dotykiem pośrednim jest skuteczna, jeżeli jest spełniony warunek:

Zs ≤ Uo/Ia

gdzie: Zs - impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód roboczy aż do punktu zwarcia i przewód ochronny pomiędzy punktem zwarcia a źródłem,

Ia - wartość prądu zapewniająca samoczynne wyłączenie zasilania w czasie zależnym od napięcia znamionowego Uo wg PN-HD 60364-4-41:2017-09,

Uo - napięcie znamionowe względem ziemi 230 V.

W przypadku, w którym dopuszcza się czas wyłączenia nieprzekraczający 5 s, odłączenie uważa się za spełnione, jeżeli prąd Ia mający je spowodować przekracza wartość określoną wzorem:

Ia  k  Ib

gdzie: Ib - prąd znamionowy nastawczy lub wyzwalający urządzenia ochronnego, k - współczynnik krotności prądu  Ib .

Wszystkie urządzenia technologiczne należy uziemić lub w równoważny sposób zabezpieczyć przed możliwością porażenia.

### Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe

Dla potrzeb uziemienia instalacji i urządzeń, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych. Instalację połączeń wyrównawczych głównych należy wykonać poprzez wykonanie głównej szyny wyrównawczej GSW w rozdzielni GRE do której należy przyłączyć ( o ile występują):

- przyłącze wody

- instalację ciepłej i zimnej wody

- instalację wentylacji

- miejscowe lokalne szyny wyrównawcze

- uziom fundamentowy.

Połączenia wyrównawcze główne wykonać należy przewodem LgYżo 25mm2. W łazienkach należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe łączące ze sobą wszystkie przewodzące części obce, a następnie lokalną szynę połączyć z GSW budynku.

### Ochrona przeciwprzepięciowa

Przewidziano system ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi w oparciu o ogranicznik klasy I i II ograniczający przepięcia do wartości <1.5 kV zainstalowanym w rozdzielnicy głównej GRE.

## Bilans.

| Rozdzielnica GRE 0,4kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Odbiór | Moc szczytowa | ki | Moc skuteczna |
|  |  | [kW] |  | [kW] |
| 1 | Rozdzielnia LRE-1 | 140,2 |  | 58,1 |
| 2 | Rozdzielnia LRE-2 | 40 |  | 9,8 |
| 3 | Rozdzielnia LRE-3 | 22,7 |  | 6,11 |
| 4 | Rozdzielnia LRE-4 | 20,5 |  | 5,45 |
| 5 | Rozdzielnia KRK-1 | 6 |  | 1,2 |
| 6 | Rozdzielnia KRK-2 | 8 |  | 1,6 |
| 7 | Rozdzielnia KRK-3 | 2 |  | 0,8 |
| 8 | Agregat klimatyzacyjny KL-1 | 43,5 | 0,3 | 13,05 |
| 9 | Agregat klimatyzacyjny KL-2 | 20 | 0,3 | 6 |
| 10 | Agregat klimatyzacyjny KL-3 | 37,5 | 0,3 | 11,25 |
| 11 | Agregat klimatyzacyjny KL-4 | 10 | 0,3 | 3 |
| 12 | Agregat klimatyzacyjny KL-5 | 1,6 | 0,3 | 0,48 |
| 13 | Centrala went. Sala restauracji | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Centrala went. Kawiarnia | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Centrala went. Kuchnia | 7,6 | 1 | 7,6 |
| 16 | Centrala went. Sala teatralna | 6 | 1 | 6 |
| 17 | Winda kuchenna | 3 | 0,5 | 1,5 |
| 18 | Agregat podnoszenia ścieków | 2 | 0,5 | 1 |
| 19 | Agregat podnoszenia ścieków | 2 | 0,5 | 1 |
| 20 | Agregat podnoszenia ścieków | 2 | 0,5 | 1 |
| 21 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 22 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 23 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 24 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 25 | wentylator kanałowy | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 26 | Rezerwa |  |  |  |
| 27 | Rezerwa |  |  |  |
| 28 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 29 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 30 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 31 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 32 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 33 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 34 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 35 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 36 | klimatyzator | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 37 | Winda | 9,5 | 0,5 | 4,75 |
| 38 | Rezerwa |  |  |  |
| 39 | Rezerwa |  |  |  |
| 40 | Rezerwa |  |  |  |
| 41 | Gniazda ogólne piwnica | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 42 | Gniazda ogólne piwnica | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 43 | Gniazda ogólne piwnica | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 44 | Gniazda ogólne piwnica | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 45 | Gniazda ogólne piwnica | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 46 | Gniazda ogólne piwnica | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 47 | Rezerwa | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Oświetlenie piwnica | 1,3 | 0,5 | 0,65 |
| 49 | Oświetlenie piwnica | 1,3 | 0,5 | 0,65 |
| 50 | Oświetlenie aw. I ew. piwnica | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 51 | Zasilenie napędu drzwi ppoż | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 52 | Zasilenie napędu drzwi ppoż | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 53 | Oświetlenie zewnętrzne | 4 | 0,5 | 2 |
| 54 | Oświetlenie zewnętrzne | 4 | 0,5 | 2 |
| 55 | Oświetlenie zewnętrzne | 4 | 0,5 | 2 |
| 56 | Oświetlenie zewnętrzne | 4 | 0,5 | 2 |
| 57 | Oświetlenie zewnętrzne | 4 | 0,5 | 2 |
| 58 | Rezerwa | 0 | 0 | 0 |
| Razem |  | 442,7 |  | 167,39 |
| Moc zainstalowana |  | 438,7 |  | kW |
| Moc skuteczna |  | 165,39 |  | kW |

| Rozdzielnica LRE-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Odbiór | Moc szczytowa | ki | Moc skuteczna |
|  |  | [kW] |  | [kW] |
| 1 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 2 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 5 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 6 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 7 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 8 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 9 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 10 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 11 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 12 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 13 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 14 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 15 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 16 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 17 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 18 | Gniazda ogólne parter | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 19 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 20 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 21 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 22 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 23 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 24 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 25 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 26 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 27 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 28 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 29 | Gniazda techniczne | 2 | 0,5 | 1 |
| 30 | Zmywarka bar | 2 | 0,5 | 1 |
| 31 | Ekspres do kawy | 2 | 0,5 | 1 |
| 32 | Maszyna do Popcornu | 2 | 0,5 | 1 |
| 33 | Zmywarka do naczyń kapturowa | 11,1 | 0,3 | 3,33 |
| 34 | Piec konwekcyjno-parowy - 10x1/1GN | 18,6 | 0,4 | 7,44 |
| 35 | Trzon 6-palnikowy bez piekarnika | 14,4 | 0,7 | 10,08 |
| 36 | Płyta grill ryflowana | 4,8 | 0,5 | 2,4 |
| 37 | Płyta grill gładka | 4,8 | 0,5 | 2,4 |
| 38 | Frytkownica 1-komorowa, pojemność 8 l | 6 | 0,5 | 3 |
| 39 | Frytkownica 1-komorowa, pojemność 8 l | 6 | 0,5 | 3 |
| 40 | Oświetlenie parter | 3 | 0,5 | 1,5 |
| 41 | Oświetlenie parter | 3 | 0,5 | 1,5 |
| 42 | Oświetlenie parter | 3 | 0,5 | 1,5 |
| 43 | Oświetlenie aw. I ew. parter | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| RAZEM |  | 140,2 |  | 58,1 |
| Moc zainstalowana |  |  | 140 | kW |
| Moc skuteczna |  |  | 58 | kW |

| Rozdzielnica LRE-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Odbiór | Moc szczytowa | ki | Moc skuteczna |
|  |  | [kW] |  | [kW] |
| 1 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 2 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 5 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 6 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 7 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 8 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 9 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 10 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 11 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 12 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 13 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 14 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 15 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 16 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 17 | Gniazda ogólne piętro | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 18 | Rezerwa |  |  |  |
| 19 | Oświetlenie piętro | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 20 | Oświetlenie piętro | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 21 | Oświetlenie piętro | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 22 | Oświetlenie aw. I ew. piętro | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| RAZEM |  | 40 |  | 9,8 |
| Moc zainstalowana |  |  | 40 | kW |
| Moc skuteczna |  |  | 9,8 | kW |

| Rozdzielnica LRE-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Odbiór | Moc szczytowa | ki | Moc skuteczna |
|  |  | [kW] |  | [kW] |
| 1 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 2 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 5 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 6 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 7 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 8 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 9 | Jednostka went. | 2,2 | 0,3 | 0,66 |
| 10 | Oświetlenie piętro 2 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 11 | Oświetlenie piętro 2 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 13 | Oświetlenie aw. I ew. piętro 2 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| RAZEM |  | 22,7 |  | 6,11 |
| Moc zainstalowana |  |  | 22,70 | kW |
| Moc skuteczna |  |  | 6,11 | kW |

| Rozdzielnica LRE-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obw. | Odbiór | Moc szczytowa | ki | Moc skuteczna |
|  |  | [kW] |  | [kW] |
| 1 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 2 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 5 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 6 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 7 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 8 | Gniazda ogólne piętro 2 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| 9 | Rezerwa |  |  |  |
| 10 | Oświetlenie piętro 2 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 11 | Oświetlenie piętro 2 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 13 | Oświetlenie aw. I ew. piętro 2 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| RAZEM |  | 20,5 |  | 5,45 |
| Moc zainstalowana |  |  | 20,50 | kW |
| Moc skuteczna |  |  | 5,45 | kW |

## Obliczenia.

Dobór kabla zasilającego rozdzielnicy głównej GRE:

Prąd obciążenia:

Przyjęto kabel YAKY 4x150mm2.

Warunek spełniony

Spadek napięcia:

Warunek spełniony

Przyjęty kabel zasilający został odpowiednio dobrany.

Dobór kabla zasilającego rozdzielnicę LRE-1 :

Prąd obciążenia:

Przyjęto kabel YKY 5x35mm2.

Warunek spełniony

Spadek napięcia:

Warunek spełniony

Przyjęty kabel zasilający został odpowiednio dobrany.

Dobór kabla zasilającego rozdzielnicę LRE-2:

Prąd obciążenia:

Przyjęto kabel YKY 5x10mm2.

Warunek spełniony

Spadek napięcia:

Warunek spełniony

Przyjęty kabel zasilający został odpowiednio dobrany.

Dobór kabla zasilającego rozdzielnicę LRE-3:

Prąd obciążenia:

Przyjęto kabel YKY 5x6mm2.

Warunek spełniony

Spadek napięcia:

Warunek spełniony

Przyjęty kabel zasilający został odpowiednio dobrany.

## Uwagi

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi;

- do wykonywania instalacji należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty;

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji. Badania udokumentować protokołem i przekazać Inwestorowi;

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;

- w rozdzielnicach elektrycznych należy bezwzględnie umiejscowić schematy danej rozdzielnicy a w rozdzielnicy głównej GRE dokumentację powykonawczą kompletną;

- należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację robót elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami innych branż;

Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń oraz sztuką budowlaną.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE bądź umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym na warunkach określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.

Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji teletechnicznej

# Część ogólna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji okablowania CCTV i KD

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem budowę instalacji kontroli dostępu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV. Znajduje się tu opis działania instalacji, rzuty poziome poszczególnych kondygnacji oraz schemat ideowy zabezpieczeń w budynku.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

1.4. Materiały wykorzystane w opracowaniu

1) 		Wytyczne do projektowania.

2) 	Podkłady architektoniczne – projekt budowlany,

3)		Obowiązujące normy i przepisy,

4)		Wymagania Inwestora,

5)		Dokumentacja techniczno – ruchowa urządzeń.

# SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

  - Założenia techniczne

Projektowany System Telewizji Dozorowej w skład którego wchodzą

- rejestrator 32-kanałowy z wbudowanymi dyskami 4 x 4TB szt. 2

- switch POE 16 portowy

- kamery zewnętrzne szt. 16

- switch POE 32 portowy

- kamery wewnętrzne szt. 23

- rezerwowy zasilacz do montażu w szafie,

- wymagane okablowanie.

  - Opis systemu

System Telewizji Dozorowej będzie wykorzystywany do obserwacji wewnętrznej i zewnętrznej pomieszczeń wszystkich pomieszczeń oraz budynku , za pomocą kolorowych kamer IP 4Mpx z wbudowanymi promiennikami podczerwieni firmy.

Obrazy z kamer, kierowane będą dwóch switchy a następnie za pomocą linku Giabitowego do Przełącznika zarządzalnego a następniedo 32-kanałowego rejestratora cyfrowego, a następnie zapisywane na dyskach twardych. Rejestrator zainstalować w punkcie dostępowym PB w pomieszczeniu technicznym. Wymagany minimalny czas archiwizacji to 3 miesiące.

Jako stanowisko obsługi systemu projektuje się podłączenie komputera typu „All-in-one”, w celu podglądu obrazu z kamer. Projektowany komputer należy wpiąć w sieć LAN.

Na komputerze zainstalować oprogramowanie do podglądu pracy sieciowej rejestratorów. Dostęp do poszczególnych funkcji możliwy będzie po wprowadzeniu hasła.

Urządzenia Systemu zasilane z rozdzielnicy głównej.

Rezerwowe zasilanie stanowić będzie UPS 3kVA, który pozwoli na działanie systemu, przy braku zasilania podstawowego. Należy zapewnić min. 72-godziny pracy systemu na zasilaniu awaryjnym z UPS. zaś kamery kopułowe wewnętrzne

Kamery zewnętrzne montować na wysokości minimalnie 3,5m. Kamery wewnętrzne montować na powierzchni sufitów. Kamery wewnętrzne należy ustawić tak aby zmaksymalizować zakres widzenia kamery.

  - Dane techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu

kamera tubowa, kamera kopułowa

Jest to urządzenie przystosowana do pracy w systemie monitoringu IP. Do budowy kamery użyto wysokiej jakości przetwornika obrazu 1/3" CMOS. Dzięki niemu jest ona w stanie wygenerować płynny i bardzo szczegółowy materiał wideo, w maksymalnej rozdzielczości 4 Mpx (20 kl/s @ 4 Mpx). .

Kamera jest również wyposażona w standardowy, zmiennoogniskowy obiektyw o szerokości 2.8 - 12 mm (F1.4). Możliwość swobodnej regulacji zbliżenia i kąta widzenia sprawia, że kamera jest uniwersalna. Można ją wykorzystać zarówno do realizacji funkcji podglądu ogólnego, jak i obserwacji stosunkowo bliskiego planu.

Kamera posiada wbudowany WEB Server i standardowy interfejs sieciowy fast ethernet, dzięki którym można nawiązać z nią zdalne połączenie.

Kamera korzysta z technologii transmisji energii elektrycznej po skrętce - Power over Ethernet (PoE 802.3af). Dzięki czemu jej zasilanie można zrealizować bezpośrednio z poziomu switcha PoE.

Podstawowe funkcje kamery:

Dzień/noc - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu

NR - Redukcja szumów, poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia

AGC - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia

BLC - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle

ROI - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania

Korytarz - Zamienia szeroki kadr na "głębię" obserwacji, dzięki czemu kamera radzi sobie świetnie w wąskich przejściach. Pracując w trybie korytarzowym możliwa jest skuteczna obserwacja długich i wąskich przejść

Defog - Redukuje zakłócenia wywołana wpływem mgły, opadów atmosferycznych, itp.

Detekcja ruchu - Umożliwia powiadomienie na ekranie o wykrytym ruchu w obrazie

Strefy prywatności - Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane

Kamera posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, o skutecznym zasięgu świecenia dochodzącym nawet do 30 m. Dzięki niemu może ona prowadzić poprawną obserwację w nocy, w warunkach słabego oświetlenie, a nawet całkowitej ciemności. Oświetlacz uruchamia się automatycznie, gdy kamera przełącza się w tryb nocny i jest on całkowicie niewidoczny z zewnątrz (black glass).

Kamerę umieszczono w szczelnej obudowie zewnętrznej IP66, która zapewnia niemal całkowitą odporność na wpływ czynników pogodowych.

- switch POE

to 16-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250m. Switch ten jest łatwy w użyciu i nie wymaga trudnej oraz czasochłonnej konfiguracji. Całość urządzenia prezentuje się estetycznie i występuje w wytrzymałej metalowej obudowie. Jest to niezawodny sprzęt godny polecenia. Funckcja PoE zapewnia użyteczna jest w połączeniach sieciowych, obniża też koszty samej instalacji monitoringu, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego.

Główne cechy urządzenia:

- 16/32-portowy switch POE,

- 16/32 portów Ethernet 10/100Mbps,

- Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie ( Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX),

- 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP,

- Standard: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE,

- Tablica adresów MAC : 4K,

- Przepustowość 8.8Gbps,

- Szybkość przekierowań pakietów 6.55Mpps,

- POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 250W,

- Zasilanie AC 100-240V, pobór mocy 300W,

- Temperatura pracy 0°C ~ +40°C, wilgotność pracy 10% - 85%,

- Wymiary 440mm x 280mm x 44mm.

rejestrator 32-kanałowy z wbudowanymi dyskami 4 x 4TB,

Rejestrator 32 kanałowy przystosowany jest do współpracy z 32 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 5Mpix. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA;  wyjścia audio: 1-kan, RCA;  Ilość dysków: 8szt. SATA do 48TB HDD;  Zasilanie: 100-240 VAC;  Pobór mocy: do 15 W (bez HDD);  Waga (bez HDD): do 5,2KG

Główne cechy urządzenia:

- Nagrywanie do  32 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix

- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania

- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p

- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu

- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć

- Obsługa 8 dysków SATA do 48TB, 3 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)

- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager

UPS do montażu w szafie,

W celu uzyskania niezawodności systemu CCTV zaprojektowano UPS podtrzymujący pracę urządzeń rejestrujących obraz i zapisujących dane na macierzach dyskowych.

UPS o mocy 3kVA montowany jest w szafie RACK 19’. Urządzenie potrafi analizować uszkodzenia akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

Inteligentne zarządzanie akumulatorami — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Automatyczne, samoczynne testy zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają klienta o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania.

Punkt dystrybucyjny

Wszystkie urządzenia do dystrybucji i rejestracji sygnału należy zamontować w szafie dystrybucyjnej 19” znajdująca się w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy będącej częścią systemu struktury komputerowej.

  - Uwagi końcowe

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykonawstwo należy powierzyć firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie w budowie systemów telewizji przemysłowej (CCTV).

Przed przystąpieniem do eksploatacji, należy sprawdzić poprawność wykonania i działania systemu. Wykonawca instalacji CCTV ma obowiązek wykonać szkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi.

Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do użytkowania winien przestawić również: opis funkcjonowania i obsługi, książkę eksploatacji, konserwacji i zdarzeń systemu.

Można zastosować do budowy materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia stosownych wymagań i posiadające nie gorsze właściwości od podanych w projekcie.

  - Zalecenia konserwacyjne systemu

Użytkownik powinien zapewnić utrzymanie systemu CCTV w ciągłej sprawności od chwili protokolarnego przekazania do użytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy należy przeprowadzać systematycznie czynności konserwacyjne. Kontrola działania powinna być dokonana w okresach nie dłuższym niż co 3 miesiące.

Należy przeszkolić wskazane przez Inwestora osoby w zakresie użytkowania i obsługi systemu. Użytkownik powinien prawidłowo reagować na sygnały z urządzeń, zgłaszać służbie konserwacyjnej, w czasie eksploatacji nieprawidłowości w działaniach systemu.

Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji systemu alarmowego

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu Sygnalizacji Włamania i

Napadu

  - Zakres opracowania

Projekt jest sporządzany w oparciu o System Sygnalizacji Włamania i Napadu.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 w sprawie w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą instalacja powinna spełniać 2 stopień zabezpieczenia zgodnie z PN-EN-50131-1

Szczegółowo w zakres dokumentacji wchodzi:

− dobór urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących

− opis funkcjonalny i montażowy

Funkcje realizowane przez system:

- stałe dozorowanie wszystkich pomieszczeń wszystkich budynków obiektu za pomocą pasywnych

czujek podczerwieni;

- stałe dozorowanie wszystkich otwieranych otworów okiennych i drzwiowych prowadzących

bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez czujki otwarcia (kontaktrony) napowierchniowe.

- zapis wszystkich zdarzeń alarmowych, systemowych oraz technicznych w buforze zdarzeń centrali,

które można odczytać w dowolnym momencie za pomocą klawiatury LCD bądź oprogramowania

systemowego;

- sygnalizację włamania podczas wykrycia ruchu wewnątrz obiektu poprzez uruchomienie sygnalizacji

optyczno-akustycznej;

- wysłanie sygnałów alarmowych oraz technicznych do stacji monitorowania alarmów lokalnej Agencji

Ochrony po podpisaniu odrębnej umowy przez administratora obiektu.

  - Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- projekt budowlany

- dane techniczne

- obowiązujące normy i przepisy.

Zakres prac obejmuje:

• wykonanie tras kablowych,

• dostawę i montaż centrali alarmowej, manipulatorów oraz modułów rozszerzeń,

• dostawę i montaż czujek ruchu,

• dostawę i montaż czujek otwarcia (kontaktronów),

• wykonanie okablowania magistralowego,

• wykonanie okablowania, czujników oraz sygnalizatorów,

• wykonanie pomiarów i prób,

• oprogramowanie i rozruch systemu,

• wykonanie dokumentacji powykonawczej

  - Analiza zagrożeń

Prawdopodobne drogi włamania

Biorąc pod uwagę usytuowanie i charakter obiektu można przyjąć, że najbardziej

prawdopodobne drogi włamania będą miały miejsce przez okna i drzwi wytypowanych pomieszczeń

znajdujących się w budynku.

Czas odporności przegród budowlanych i mechanicznych

Przy założeniu, że drogą włamania będą drzwi czas odporności będzie zawierał się w granicach

kilkunastu minut. W przypadku okien czas ten skraca się do kilku minut.

Stopień ryzyka zagrożenia włamaniowego

Analizując wartość i rodzaj przechowywanych dóbr, które mogą być przedmiotem włamania oraz

stopień koniecznej ochrony można określić stopień ryzyka jako wysoki.

Przewidywany typ grupy przestępczej

Ze względu na charakter obiektu, wartość przechowywanego mienia oraz stopień ryzyka

zagrożenia włamaniowego można przyjąć, że obiekt jest narażony przede wszystkim na działanie grup

tzw. amatorsko-przypadkowych, działających dorywczo, na ogół nie notowanych przez komputery i

kartoteki policyjne. Nie można jednak wykluczyć działania grup profesjonalnych notowanych przez

komputery oraz kartoteki policyjne.

Metody działania grupy przestępczej

W związku z określonym powyżej typem grupy przestępczej należy przyjąć prymitywne, proste

metody włamania przy użyciu prostych narzędzi mechanicznych bez prób profesjonalnego

zneutralizowania systemu alarmowego.

  - Materiały do projektowania

Niniejsze opracowanie opracowano w oparciu o następujące materiały

- Projekt budowlany

- Uwzględniono specyfikę obiektu

- Uwzględniono dodatkowe wymagania Inwestora odnośnie obserwacji obiektu i terenu

- Aktualne przepisy i normy Przepisy i opracowania normatywne

Ustawy i rozporządzenia.

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114, poz. 740) z

późniejszymi, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, Dz.U.2010 nr 114 poz. 760)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 w sprawie  zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

Normy:

- PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania

- PN-EN 50130-4:2012E Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych

- PN-EN 50130-5:2012E Systemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe

- PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 50131-2-2:2018-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni

- PN-EN 50131-2-3:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych

- PN-EN 50131-2-4:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

- PN-EN 50131-2-5:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych

- PN-EN 50131-2-6:2012P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne)

- PN-EN 50131-2-7-1:2013-06E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-7-1: Czujki włamania -- Czujki stłuczenia szkła (dźwiękowe)

- PN-EN 50131-2-7-2:2013-06E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-7-2: Czujki włamania -- Czujki stłuczenia szkła (pasywne)

- PN-EN 50131-2-7-3:2013-06E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-7-3: Czujki włamania -- Czujki stłuczenia szkła (aktywne)

- PN-EN 50131-2-8:2017-07E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 2-8: Czujki włamania -- Czujki wstrząsowe

- PN-EN 50131-5-3:2017-07E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych urządzeń wykorzystujących techniki częstotliwości radiowych

- PN-EN 50131-6:2017-12E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilacze

- PN-EN 50131-8:2010E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły

- PN-EN 50131-10:2015-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu --  Część 10: Wymagania techniczne dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego

- PN-EN 50136-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu --  Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu

- PN-EN 50136-2:2014-05E Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu --  Część 2: Wymagania dotyczące nadajnika-odbiornika miejsca chronionego (SPT)

- PN-EN 50136-3:2014-05E Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu --  Część 3: Wymagania dotyczące nadajnika-odbiornika centrum odbiorczego (RCT)

- PN-EN 50398-1:2017-10E Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe łączone i zintegrowane -- Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50518-1:2014-07E Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji

- PN-EN 50518-2:2014-07E Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania techniczne

- PN-EN 50518-3:2014-07E Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania

- PN-IEC 839-2-7:1996P Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby

- Ogólne wymagania i badania.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (od IP)

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż

- wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

- PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż

- wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie odbiorcze).

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

  - Dane informujące obiektu do rejestru zabytków

Obiekt w którym jest projektowany system wpisany do rejestru zabytków.

2. OPIS INSTALACJI I LOKALIZACJI URZĄDZEŃ

2.1 Lokalizacja centrali alarmowej modułów oraz klawiatur:

Montaż centrali alarmowej przewidziano w pomieszczeniu 00/20 zlokalisowanym na parterze pod schodami głównymi. W pomieszczniu tym zlokalizwoano już komputer i urządzenia CCTV. Bezpieczeństwo centrali zapewni czujka alarmowa oraz kamera systemu telewizji dozorowej

zainstalowana na podstawie odrębnego opracowania oraz kamera wewnętrza. Przy głównym do budynku w pomieszczeniu ochrony po prawej stronie wejścia głównego przewiduje się instalację manipulatorów do sterowania centralą alarmową, a także dodatkowy przy wejściu do piwnicy oraz klatki zaplecza kuchennego.

Projektowany system Sygnalizacji Włamania i Napadu będzie systemem rozbudowanym

składającym się z jednej centrali alarmowej oraz trzech manipulatorów.

Dzięki zainstalowanym manipulatorom w każdym wejściu poszczególne strefy dozorowe

będzie można uzbrajać i rozbrajać bezpośrednio przy wejściach do nich bez konieczności rozbrajania

całego systemu i sterowania z jednej centralnej klawiatury dla całego obiektu.

Uprawniona firma serwisująca bądź pracownicy administracyjni będą mieli możliwość

konfiguracji centrali alarmowej bądź sczytania rejestru jej zdarzeń dzięki zainstalowanej aplikacji na

komputerze użytkownika systemu.

2.2 Podział na strefy dozorowe

System należy podzielić na trzy strefy dozorowe:

Strefa 1 – Część główna budynku

Strefa 2 – Część piwniczna budynku

Strefa 3 – Zaplecze kuchenne

2.3 Lokalizacja czujek, modułów rozszerzeń i sygnalizatorów

Koncepcja zabezpieczenia obiektu przewiduje montaż pasywnych czujek podczerwieni oraz

czujek otwarcia (kontaktronów) we wszystkich pomieszczeniach. Wykluczeniu jedynie podlegają pomieszczenia wewnątrz obiektu, do których nie ma bezpośredniego dostępu z zewnątrz. Wejście do tych pomieszczeń jest zabezpieczone czujkami na

drogach komunikacyjnych bądź w pomieszczeniach gdzie występują otwory okienne bądź drzwi.

Czujki należy podłączać bezpośrednio do centrali alarmowej bądź zaprojektowanych modułów

rozszerzeń. Moduły rozszerzeń wejść i wyjść łączyć z centralą alarmową za pomocą magistrali

systemowej. Plan rozmieszczenia czujek powinna zainstalować firma z którą podpisze umowę Najemca budynku. Dokładne rozmieszczenie instalacji należy skonsultować z projektantem głównym.

2.4 Zasilanie systemu

Czujki, klawiatury oraz sygnalizatory należy zasilić z centrali alarmowej bądź modułów

rozszerzeń. Moduły rozszerzeń zasilić za pomocą magistrali systemowej z centrali alarmowej

natomiast samą centralę alarmową poprzez transformator zasilić z osobnego obwodu elektrycznego

zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym z rozdzielni budynkowej.

2.5 Instalacje

Linie dozorowe czujek oraz sygnalizatorów wykonać bezprzewodowo

2.6 Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno

ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad:

- czujki należy instalować w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

- wysokość instalowania czujek ruchu powinna zawierać się z przedziale między 2 - 2,5m od

podłoża chyba, że wysokość pomieszczenia na to nie pozwala,

- czujki otwarcia montować nawierzchniowo;

- manipulatory montować przy wejściach na wysokości 1,4 – 1,6 m od poziomu posadzki;

- moduły rozszerzeń oraz centralę alarmową montować pod sufitem, aby maksymanie

utrudnić do niej dostęp z poziomu posadzki,

- przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras

kablowych innych instalacji.

3. OPIS SYSTEMU – WYMAGANIA OGÓLNE

3.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt ochrony oparty na Systemie Sygnalizacji Włamania i Napadu wykonano zgodnie z

założeniami ustalonymi z przedstawicielami Inwestora ma zabezpieczać wszystkie

pomieszczenie budynku. Oprócz manipulatorów dla celów konfiguracji

systemu system należy podłączyć z komputerem z zainstalowaną aplikacją dedykowaną producenta.

Aplikacja ta powinna pozwalać na konfigurację systemu oraz sczytywanie rejestru zdarzeń

systemowych.

3.2 Elementy wchodzące w skład systemu

Centrala alarmowa:

Centrala alarmowa; Ilość linii dozorowych na płycie: 8; maksymalna liczba linii

przewodowych: 128; maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 128; ilość kodów użytkownika: 94;

ilość podsystemów: 8; dialer telefoniczny na płycie: tak; Powiadomienie SMS: tak; zdalne

programowanie: tak; współpraca z aplikacją mobilną: tak;

Manipulatory:

Klawiatura z wyświetlaczem LCD; typ wyświetlacza: LCD; kolor wyświetlacza: niebieski; ilość

obsługiwanych linii: 128; ilość obsługiwanych podsystemów: 8; linia klawiaturowa: tak (w zależności

od konfiguracji); wyjście PGM: tak (w zależności od konfiguracji); zintegrowany moduł odbiornika

radiowego: nie; czytnik breloków zbliżeniowych: nie;

Czujki:

Pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta; zasięg detekcji: 12.2 x 12.2m;

charakterystyka detekcji: szerokokątna; funkcja odporności na zwierzęta: do 27kg; licznik impulsów:

tak;

Uchwyt czujki ścienny/sufitowy

nawierzchniowy kontaktron magnetyczny z funkcją przełącznika NC. Kontakt posiada pętlę sabotażową. Wykonany został zgodnie z normą EN50131-2-6:2008, stopień 3.

Moduły rozszerzeń:

Moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych; Ilość linii dozorowych na płycie: 8;

Moduł zasilacza 1A z 4 wysokoprądowymi wyjściami PGM;

Moduł zasilacza 1A.

Sygnalizatory:

Zewnętrzny sygnalizator optyczno - akustyczny z własnym zasilaniem; pobór prądu w czasie

alarmu: 300mA; natężenie dźwięku: 115dB; wewnętrzny akumulator: 1.2 Ah 12 V; wymiary: 180mm x

290mm x 85mm;

Obudowy:

Obudowa do central; przeznaczenie: PC1616, PC1832, PC1864, PC4020,

HSM2300, HSM2204, 3xHSM2108, HS2016, HS2032, HS2064, HS2128; wymiary: 325 x 390 x 85+8;

miejsce na akumulator:

17 Ah; transformator: 50 VA, 16V/3A lub 18V/2,8A 50VA;

MST-10-40-17- Obudowa do central; przeznaczenie: PC1616, PC1832, PC1864, PC4020,

HSM2300, HSM2204, 1xHSM2108, HS2016, HS2032, HS2064, HS2128; wymiary: 325 x 300 x 85+8;

miejsce na akumulator:

17 Ah; transformator: 40 VA, 16V/2,2A lub 18V/2A;

AWO 351 (LCD/B) - Obudowa do klawiatur LCD i LED; przeznaczenie: PK55XX/RFK55XX,

HS2LCD(P)/HS2ICN(P)/HS2LED; wymiary: 235 x 135 x 40;

Akumulatory:

Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 167 x 181 x

77mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna:

od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 6.8A;

AKUMULATOR 7.5Ah

Akumulator bezobsługowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 94+6 x 151

x 65mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca

cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 3A;

AKUMULATOR 1.2Ah

Akumulator bezobsługowy 1.2Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 52+6 x 96 x

43mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna:

od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 0.48A;

Oprogramowanie:

Program do programowania central:

3.3 Bilans energetyczny

Ze względu na brak ciągłego dozoru ludzkiego przyjęto w związku z czym czas pracy z zasilania

awaryjnego nie powinien przekroczyć 72 h. zasilenie zapewniają UPS zlokalizwane w serwerowni budynkowej

Obliczenie wymaganej pojemności stanu dozoru dla centrali alarmowej:

- czas czuwania - 72h

- prąd stanu czuwania

- centrala => 85 mA

- manipulator 1 x 55 mA => 55 mA

- ekspander wejść 12 x 40 mA => 440 mA

- ekspander wyjść 2 x 40 ma => 80 mA

- moduł zasilacza 4 x 40mA => 160mA

- czujki podczerwieni 40 * 15 mA => 600 mA

prąd całkowity => 1420 mA

Pojemność dla stanu czuwania: Qcz = 1,25 * 1,42A * 72 h = 128 Ah

Obliczenie wymaganej pojemności dla stanu alarmu

- czas alarmu - 15 min.

- prąd stanu alarmu

- centrala => 150 mA

- manipulator 1 x 105 mA => 105 mA

- ekspander wejść 12 x 40 mA => 440 mA

- ekspander wyjść 2 x 40 ma => 80 mA

- moduł zasilacza 4 x 40mA => 160 mA

- czujki podczerwieni 40*18 mA => 720 mA

- sygnalizator (zew.) 3x 300 mA => 900 mA

prąd całkowity => 2555 mA

Pojemność dla stanu alarmu: Qa = 1,25 * 2,55 A * 0,25 h = 0,8 Ah

1.3 Obliczenie pojemności całkowitej:

Qcz + Qa = 128 Ah + 0,8 Ah =  ~ 129 Ah

4. ODBIÓR PRAC (Dodatkowy)

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać:

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i

uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa,

- ważne świadectwa dopuszczenia zastosowane urządzenia lub certyfikaty,

oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu.

Uruchamiający powinien sprawdzić czy:

- sposób wykonania instalacji jest zadawalający,

- metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją,

- wszystkie elementy systemu sprawne,

- wszystkie połączenia między elementami są trwałe i zabezpieczone,

- wszystkie urządzenia systemu działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

5. ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA (Dodatkowy)

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji pożarowej

należy umieścić:

- instrukcję obsługi użytkownika centrali,

- instrukcję postepowania w przypadku wystąpienia wtargnięcia intruza lub uszkodzenia,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem elementami systemu,

- książkę przeglądów okresowych,

- wykaz osób do powiadamiania w razie wystąpienia zdarzeń alarmowych bądź uszkodzeń.

Użytkownik powinien dopilnować, aby Wykonawca przeprowadził odpowiednie szkolenie osób

zajmujących się systemem.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji zaleca się zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji.

6. KONSERWACJA I UTZRZYMANIE SYSTEMU (Dodatkowy)

Obsługa codzienna:

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane:

- czy na klawiaturze nie ma niepokojący informacji o uszkodzeniach,

- czy na klawiaturze nie ma informacji o wystąpieniu alarmu, a jeśli tak to czy w książce pracy

są odpowiednie zapisy związane z powyższymi zdarzeniami,

- jeśli wystąpiły jakieś zdarzenia alarmowe bądź uszkodzenia systemu zostały powiadomione

odpowiednie osoby zgodnie z wytycznymi głównego użytkownika systemu;

- czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub konserwowana, to czy została

przywrócona do stanu dozorowania.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko

usunięta.

Obsługa kwartalna:

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby

specjalista:

- sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do

prawidłowej pracy instalacji,

- sprawdził prawidłowe działanie każdej czujki, klawiatury, sygnalizatora oraz modułu

rozszerzeń

- sprawdził sprawność akumulatorów podtrzymujących zarówno w centrali, modułach

rozszerzeń jak i sygnalizatorze;

- przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub

producenta,

- dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek – jeśli tak – dokonał

oględzin.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko

usunięta.

Dokumentacja:

Po zakończeniu przeglądu kwartalnego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie próby

powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że

próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o wykrytych wadach została powiadomiona

osoba odpowiedzialna.

| AUTORZY OPRACOWANIA: |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT: BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. Adam Kulenko upr. bud. nr PDL/0147/POOE/12 do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji eletrycznych |