## Arkusz1
Tabela nr 1: Wykaz wyposażenia technologicznego.
L.p. | Nazwa urządzenia | Szt. | Wymiar | Moc [kW] |  | Zasilanie | Ciepło jawne | Ciepło utajone | Para wodna | Ciepło całkowite | TYP | Uwagi
|  |  |  | jednostk. | całkowita | [V] | [W] | [W] | [g/h] | [W] | [propozycja]
PARTER
Komunikacja
1 | Umywalka + bateria sztorcowa | 1 | 400x400x200
2 | Szafa porządkowa z wbudowanym zlewem i półkami na srodki czystości + bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką | 1 | na wymiar
Magazyn spożywczy
1 | Regał magazynowy z półkami pełnymi | 1 | 1000x600x1800
2 | Regał magazynowy z półkami pełnymi | 1 | 1600x600x1800
3 | Szafa chłodnicza 700 l | 2 | 700x850x2000 | 0.4 | 0.8 | 230 | 290 | - | - | 290
4 | Szafa mroźnicza 700 l | 1 | 700x850x2000 | 0.4 | 0.4 | 230 | 290 | - | - | 290
Magazyn baru
1 | Regał magazynowy z półkami pełnymi | 1 | 800x400x1800
2 | Regał magazynowy z półkami pełnymi | 2 | 900x400x1800
Magazyn zasobów
1 | Regał magazynowy z półkami pełnymi | 1 | 500x400x1800
2 | Regał magazynowy z półkami pełnymi | 1 | 800x400x1800
Obróbka warzyw i dezynfekcja jaj
1 | Umywalka + bateria sztorcowa | 1 | 400x400x200
2 | Regał magazynowy z półkami pełnymi | 1 | 1000x600x1800
3 | Pojemnik na odpady, jezdny, z pokrywą | 1 | średnica 40cm
4 | Zlew 2-komorowy bez półki + bateria prysznicowa | 1 | 1700x700x850
5 | Zlew 1-komorowy bez półki + bateria sztorcowa | 1 | 1300x600x850
6 | Chłodziarka podblatowa do przechowywania jaj | 1 | 600x600x820 | 0.2 | 0.2 | 230 | 145 | - | - | 145
7 | Urządzenie do dezynfekcji jaj prmieniami UV | 1 | 400x300x200 | 0.5 | 0.5 | 230 | 87 | - | - | 87
Zmywalnia naczyń i tac
1 | Umywalka + bateria sztorcowa | 1 | 400x400x200
2 | Stół sortowniczy z nadstawką na kosze | 1 | 1200x600x850
3 | Zlew 1-komorowy bez półki, załadowczy, z otworem na odpady + bateria prysznicowa | 1 | 1800x750x850
4 | Pojemnik na odpady, jezdny, z pokrywą | 1 | 400x400x600
5 | Zmywarka do naczyń kapturowa | 1 | 690x794x1500 | 11.1 | 11.1 | 400 | 2500 | 1800 | 2600 | 4300
| + zmiękczacz wody | 1
| + komplet koszy | 1
6 | Okap kondensacyjny | 1 | 900x1000x550
7 | Stół odbiorczy z półką na kosze do zmywarki | 1 | 1000x750x850
8 | Szafa przelotowa na czyste naczynia | 1 | 1100x800x1800
Kuchnia
1 | Umywalka + bateria sztorcowa | 1 | 400x400x200
2 | Piec konwekcyjno-parowy - 10x1/1GN | 1 | 847x776x1042 | 18.6 | 18.6 | 400 | 1817 | 5224 | 7716 | 7041
| + pojemniki GN | 1
| + zmiękczacz wody | 1
3 | Stół z szafką | 1 | 1700x600x850
4 | Trzon 6-palnikowy bez piekarnika | 1 | 1200x700x850 | 14.4 | 14.4 | 400 | 6019 | 1166 | 1728 | 7186
5 | Płyta grill ryflowana | 1 | 400x700x850 | 4.8 | 4.8 | 400 | 1810 | 1618 | 2386 | 3427
6 | Płyta grill gładka | 1 | 400x700x850 | 4.8 | 4.8 | 400 | 1810 | 1618 | 2386 | 3427
7 | Frytkownica 1-komorowa, pojemność 8 l | 2 | 400x700x850 | 6 | 12 | 400 | 558 | 4290 | 6324 | 4818
8 | Okap centralny (+ filtry tłuszczowe i oświetlenie) | 1 | 3100x2000x550 | 0.4 | 0.4 | 230 | - | - | - | -
9 | Basen z osłoną czołową + bateria prysznicowa | 1 | 700x700x850
10 | Regał ociekowy na naczynia kuchenne | 1 | 900x700x1800
11 | Stół chłodniczy 3-drzwiowy | 1 | 1820x700x850 | 0.4 | 0.4 | 230 | 290 | - | - | 290
12 | Zlew 1-komorowy z szafką + bateria sztorcowa | 1 | 1200x700x850
13 | Stół z szafką, narożny | 1 | na wymiar
14 | Stół chłodniczy, dwudrzwiowy | 2 | 950x700x850 | 0.4 | 0.8 | 230 | 290 | - | - | 290
15 | Zlew 1-komorowy z półką + bateria sztorcowa | 1 | 700x700x850
16 | Stół z szafką | 1 | 1400x700x850
17 | Nadstawka 2-półkowa | 1 | 1400x300x700
18 | Blat | 1 | na wymiar
19 | Stół z szafką | 1 | 700x700x850
20 | Maszyna do mielenia mięsa [wydajność 60 kg/h] | 1 | 220x450x340 | 0.55 | 0.55 | 230 | 96 | - | - | 96
21 | Szafka ścienna | 3 | 1400x300x600
22 | Szatkownica do warzyw | 1 | 230x570x510 | 0.55 | 0.55 | 230 | 96 | - | - | 96
Magazyn - zaplecze kelnerskie / Rozdzielnia kelnerska
1 | Regał magazynowy z półkami pełnymi | 1 | 1600x600x1800
2 | Stół z szafką [pomocnik kelnerski] | 1 | 1000x600x850
3 | Kostkarka do lodu | 1 | 550x600x800 | 0.5 | 0.5 | 230 | 363 | - | - | 363
4 | Kasa fiskalna | 1 | ind | 0.3 | 0.3 | 230 | 52 | - | - | 52
Bar
1 | Lada baru z wbudowanym zlewem 1-komorowym + bateria sztorcowa; pod spodem wysuwany pojemnik na odpady | 1 | wg. Projektu wystroju wnętrz
2 | Zmywarka do szkła ze zmiękczaczem do wody | 1 | 600x603x760 | 3.4 | 3.4 | 230 | 700 | 400 | 600 | 1100
3 | Młynek do kawy | 1 | 180x380x550 | 0.25 | 0.25 | 230 | 44 | - | - | 44
4 | Ekspres do kawy, ciśnieniowy, 2-naparzaczowy z szufladą na fusy + zmiękczacz wody | 1 | 650x530x430 | 2.5 | 2.5 | 230 | 225 | 645 | 951 | 870
5 | Chłodziarka podblatowa | 1 | 600x600x820 | 0.3 | 0.3 | 230 | 218 | - | - | 218
6 | Stół chłodniczy z drzwiami przeszklonymi, podblatowy [na napoje] | 1 | 1350x600x850 | 0.4 | 0.4 | 230 | 290 | - | - | 290
7 | Maszyna do popkornu | 1 | 560x420x760 | 1.44 | 1.44 | 230 | 108 | 310 | 456 | 418
8 | Lada baru, frontowa | 1 | wg. Projektu wystroju wnętrz
9 | Kasa fiskalna | 1 | ind | 0.3 | 0.3 | 230 | 52 | - | - | 52
10 | Witryna chłodnicza do ciast/kanapek, nastawiana na blat | 1 | 1500x600x1040 | 0.54 | 0.54 | 230 | 392 | - | - | 392
11 | Umywalka wbudowana w blat + bateria sztorcowa | 1 | wg. Projektu wystroju wnętrz
12 | Zlew dp mycia sprzętu + bateria sztorcowa | 1 | wg. Projektu wystroju wnętrz
Szatnia
1 | Szafka szatniowa dwudzielna z wysuwaną ławką |  | 400x490x1800 + 400x400
2 | Szafka szatniowa dwudzielna |  | 400x490x1800
Pokój socjalny
1 | Umywalka + bateria sztorcowa | 1 | 400x400x200
2 | Zlew 1-komorowy typu domowego z szafką wbudowany w blat + bateria sztorcowa | 1 | 1200x600x850
3 | Czajnik bezprzewodowy | 1 | ind. | 1.8 | 1.8 | 230 | 313 | - | - | 313
4 | Stolik socjalny | 1 | 600x600x850
5 | Krzesło | 2
|  |  | Razem |  | 82.03 | [kW] moc | zyski ciepła w przeliczeniu na 1 urządzenie
|  |  |  | Współczynnik jednoczesności | 0.7

## Raport zgodności
Tabela1_27.01.2010.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2010-01-28 11:48
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 4